## Лист1
|  |  |  | Тепловая мощность | 15000 | кВт | = | 12897678 | ккал/ч
|  |  |  | Перепад температур прямая / обратка | 25 | °С
|  |  |  | Расход теплоносителя составит : | 515907 | л/ч | = | 515.907 | м3/ч
|  |  |  | Скорость в трубопроводе диаметром D = | 300 | мм
Скорость = | 515.907 |  | [м3/ч] | = | 2.0274 | м/с |  | Скорость = | V [м3/ч] | [м/с]
| 3600 * | 0.070686 | м2 | [5 empty] | 3600 S [м2]
(Рекомендуется около 1,5 м/с)
Площадь сечения :
S = | 515.907 |  | [м3/ч] | = | 0.095538 | м2 |  | S = | V [м3/ч] | [м2]
| 3600 * | 1.5 | [м/с] | [5 empty] | 3600 * Скорость [м/с]
|  |  |  | Рекомендуемый диаметр D = | 348.7738 | мм |  |  |  | Автор: Новичихин Лев (г.Тюмень)