## Teplo
Укрупненный расчет затрат тепла на отопление и вентиляцию |  | исходные данные
Температура наружного воздуха для проектирования отопления и вентиляции, С | -38 | результаты расчета
Средняя температура внутреннего воздуха в здании, С | 18
Поправочный коэффициент для отопительной характеристики (по таблице) | 0.92
Отапливаемый объем здания, м3 | 5000
Удельная тепловая характеристика на отопление qо (по таблице) | 0.5
Удельная тепловая характеристика на вентиляцию qв (по таблице) | 0
Расход тепла на отопление, кВт | 128.8
Расход тепла на вентиляцию, кВт | 0
Общий раскод тепла, кВт | 128.8

## Elevator
Расчет водоструйного элеватора |  |  |  |  | исходные данные
Элеватор 1 |  |  |  |  | результаты расчета
Температура в подающем трубопроводе, С | 125
Температура в обратном трубопроводе, С | 70 |  |  | Характеристики стальных водоструйных элеваторов
Температура в системе отопления, С | 95 |  |  | Номер | Dгорловины, мм | L, мм
Температура из системы отопления, С | 70 |  |  | 1 | 15 | 425
Расход тепла на отопление, кВт | 400 | 6.4419 | т/ч | 2 | 20 | 425
Сопротивление системы отопления, м | 1.5 |  |  | 3 | 25 | 625
Температурный перепад тепловой сети, С | 55 |  |  | 4 | 30 | 625
Температурный перепад в системе отопления, С | 25 |  |  | 5 | 35 | 625
Коэффициент смешения элеватора | 1.2 |  |  | 6 | 47 | 720
Минимально необходимый напор перед элеватором, м | 10.164 |  |  | 7 | 59 | 720
Диаметр горловины элеватора, мм | 28.9144
Диаметр сопла элеватора, мм | 13.6462
Элеватор 2
Температура в подающем трубопроводе, С | 125
Температура в обратном трубопроводе, С | 70
Температура в системе отопления, С | 95
Температура из системы отопления, С | 70
Расход тепла на отопление, кВт | 400 | 6.4419 | т/ч
Сопротивление системы отопления, м | 1
Температурный перепад тепловой сети, С | 55
Температурный перепад в системе отопления, С | 25
Коэффициент смешения элеватора | 1.2
Минимально необходимый напор перед элеватором, м | 6.776
Диаметр горловины элеватора, мм | 31.9991
Диаметр сопла элеватора, мм | 15.102
Диаметр сопла следует определять с точностью до десятых долей миллиметра с округлением в меньшую сторону и принимать не менее 3 мм.
Расчет элеватора выполнен согласно СП 41-101-95 "Проектирование тепловых пунктов".

## Nasos
Расчет смесительного насоса |  |  |  | исходные данные
при установке насоса на перемычке между подающим и обратным трубопроводами |  |  |  | результаты расчета
Температура в подающем трубопроводе, С | 120
Температура в обратном трубопроводе, С | 70
Температура в системе отопления, С | 95
Температура из системы отопления, С | 70
Расход тепла на отопление, кВт | 40.3 | 0.71392 | т/ч
Сопротивление системы отопления, м | 0.61
Температурный перепад тепловой сети, С | 50
Температурный перепад в системе отопления, С | 25
Напор насоса, м | 3.11
Подача насоса, т/ч | 0.78532
при установке насоса на подающем или обратном трубопроводе
Температура в подающем трубопроводе, С | 120
Температура в обратном трубопроводе, С | 70
Температура в системе отопления, С | 95
Температура из системы отопления, С | 70
Расход тепла на отопление, кВт | 40.3 | 0.71392 | т/ч
Сопротивление системы отопления, м | 0.61
Температурный перепад тепловой сети, С | 50
Температурный перепад в системе отопления, С | 25
Напор насоса, м | *
Подача насоса, т/ч | 1.5706
* - В зависимости от давления в тепловой сети и требующегося давления в системе отопления с запасом в 2—3 м
Расчет смесительного насоса выполнен согласно СП 41-101-95 "Проектирование тепловых пунктов".
Подача и напор смесительных насосов для систем вентиляции определяются аналогично.
При подборе смесительных насосов расчетная подача их должна быть в пределах 0,7—1,1 подачи при максимальном КПД для данного типа насосов.

## Shaiba
Расчет диаметра отверстий дроссельных диафрагм |  | исходные данные
Диафрагма 1 |  | результаты расчета
Расчетный расход воды в трубопроводе, т/ч | 2
Напор, гасимый дроссельной диафрагмой, м | 0.5
Диаметр отверстия дроссельной диафрагмы, мм | 16.8179
Диафрагма 2
Расчетный расход воды в трубопроводе, т/ч | 0
Напор, гасимый дроссельной диафрагмой, м | 0
Диаметр отверстия дроссельной диафрагмы, мм | #DIV/0!
Диафрагма 3
Расчетный расход воды в трубопроводе, т/ч | 0
Напор, гасимый дроссельной диафрагмой, м | 0
Диаметр отверстия дроссельной диафрагмы, мм | #DIV/0!
Диафрагма 4
Расчетный расход воды в трубопроводе, т/ч | 0
Напор, гасимый дроссельной диафрагмой, м | 0
Диаметр отверстия дроссельной диафрагмы, мм | #DIV/0!
Диафрагма 5
Расчетный расход воды в трубопроводе, т/ч | 0
Напор, гасимый дроссельной диафрагмой, м | 0
Диаметр отверстия дроссельной диафрагмы, мм | #DIV/0!
Минимальный диаметр отверстия дроссельной диафрагмы должен приниматься равным 3 мм.
Расчет диафрагм выполнен согласно СП 41-101-95 "Проектирование тепловых пунктов".

## Klapan
Расчет регулирующего клапана |  |  |  |  | исходные данные
Клапан 1 |  |  |  |  | результаты расчета
Определение Kv клапана
Расчетный расход воды, т/ч | 1.522
Перепад давления на клапане, м | 0.8 | 0.078928 | бар
Kv клапана | 5.4175
Определение перепада давлений на клапане
Расчетный расход воды, т/ч | 1.522
Kvs клапана | 6.3
Перепад давления на клапане, ,бар | 0.058364 | 0.59514 | м.вод.ст.
Клапан 2
Определение Kv клапана
Расчетный расход воды, т/ч | 0
Перепад давления на клапане, м | 0 | 0 | бар
Kv клапана | #DIV/0!
Определение перепада давлений на клапане
Расчетный расход воды, т/ч | 0
Kvs клапана | 0
Перепад давления на клапане, ,бар | #DIV/0! | #DIV/0! | м.вод.ст.
Перепад давления на клапане выбирается исходя из потерь давления на регулируемом участке и располагаемого перепада на вводе.
Стандартные значения Kvs регулирующих клапанов: | 0.25 | 0.4 | 0.63 | 1 | 1.6 | 2.5 | 3.2 | 4
| 4.5 | 6.3 | 8 | 10 | 12.5 | 16 | 20 | 25
| 32 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 | 160

## Armatura
Расчет гидравлического сопротивления арматуры |  |  |  | исходные данные
(шаровые краны, обратные клапаны, затворы, фильтры) |  |  |  | результаты расчета
Арматура 1
Расчетный расход воды, проходящей через арматуру, т/ч | 1.522
Kv (условная пропускная способность арматуры) | 8.8
Гидравлическое сопротивление арматуры, бар | 0.029913 | 0.30503 | м.вод.ст.
Арматура 2
Расчетный расход воды, проходящей через арматуру, т/ч | 0
Kv (условная пропускная способность арматуры) | 0
Гидравлическое сопротивление арматуры, бар | #DIV/0! | #DIV/0! | м.вод.ст.
Арматура 2
Расчетный расход воды, проходящей через арматуру, т/ч | 0
Kv (условная пропускная способность арматуры) | 0
Гидравлическое сопротивление арматуры, бар | #DIV/0! | #DIV/0! | м.вод.ст.
Арматура 2
Расчетный расход воды, проходящей через арматуру, т/ч | 0
Kv (условная пропускная способность арматуры) | 0
Гидравлическое сопротивление арматуры, бар | #DIV/0! | #DIV/0! | м.вод.ст.
Арматура 2
Расчетный расход воды, проходящей через арматуру, т/ч | 0
Kv (условная пропускная способность арматуры) | 0
Гидравлическое сопротивление арматуры, бар | #DIV/0! | #DIV/0! | м.вод.ст.
Kv арматуры принимается по каталогам производителей.

## Poteri
Расчет потерь давления на трение на погонный метр трубы |  |  |  | исходные данные
Расход теплоносителя, т/ч | 4.26 |  |  | результаты расчета
Внутренний диаметр труб, м | 0.051
Эквивалентная шероховатость стенок трубы, м | 0.0002
Вязкость воды, м2/с*106 | 0.246
Плотность воды, кг/м3 | 943
Скорость теплоносителя в трубопроводе, м/с | 0.57956
Критерий Рейнольдса | 120152.3193
Коэффициент гидравлического трения | 0.02847
Потери напора на трение на погонный метр трубы, Па | 88.4097 | 9.0153 | кгс/м2
Коэффициент гидравлического трения определен по формуле Альтшуля.
Значение эквивалентной шероховатоси по справочным данным, м:
для новых бесшовных труб | 0,00001…0,00002
для новых сварных труб | 0,00003…0,00010
для новых оцинкованных труб | 0,0001…0,0002
для бесшовных и сварных труб с незначительной коррозией | 0,0001…0,0003
для оцинкованных труб с незначительной коррозией | 0,0004…0,0007
для бесшовных и сварных труб при умеренной коррозии | 0,0003…0,0007
для бесшовных и сварных труб после длительной эксплуатации | 0,0008…0,0015
для бесшовных и сварных труб при сильной коррозии | 0,002…0,004
Вязкость и плотность воды (плотность при давлении 5 кгс/см2):
Температура=10 Вязкость=1,308 Плотность=1000
Температура=20 Вязкость=1,005 Плотность=998
Температура=30 Вязкость=0,801 Плотность=996
Температура=40 Вязкость=0,658 Плотность=992
Температура=50 Вязкость=0,554 Плотность=988
Температура=60 Вязкость=0,475 Плотность=983
Температура=70 Вязкость=0,414 Плотность=978
Температура=80 Вязкость=0,365 Плотность=972
Температура=90 Вязкость=0,326 Плотность=965
Температура=100 Вязкость=0,294 Плотность=958
Температура=110 Вязкость=0,268 Плотность=951
Температура=120 Вязкость=0,246 Плотность=943

## Truba
Расчет массы трубы и тепловой изоляции |  |  |  |  | исходные данные
Расчет площади окраски трубы и площади покровного слоя изоляции |  |  |  |  | результаты расчета
Наружный диаметр трубы, мм | 273 | 0.273 | м
Толщина стенки трубы, мм | 20 | 0.02 | м | Трубы стальные электросварные ГОСТ 10704
Толщина изоляции, мм | 180 | 0.18 | м | (для трубопроводов водяных тепловых сетей)
Плотность материала трубы, кг/м3 | 7850 |  |  | Ду | Дн | Двн | стенка
Плотность изоляции, кг/м3 | 469 |  |  | 15 | 18 | 14 | 2
Плотность среды, кг/м3 | 998 |  |  | 20 | 25 | 21 | 2
Длина трубы, м | 1 |  |  | 25 | 32 | 28 | 2
Масса трубы, кг | 124.7871 | 0.12479 | т | 32 | 38 | 34 | 2
Масса трубы с изоляцией, кг | 244.9286 | 0.24493 | т | 40 | 45 | 41 | 2
Масса трубы с изоляцией и средой, кг | 287.567 | 0.28757 | т | 50 | 57 | 51 | 3
Объем изоляции, м3 | 0.25617 |  |  | 65 | 76 | 70 | 3
Площадь покровного слоя изоляции, м2 | 1.9886 |  |  | 80 | 89 | 83 | 3
Площадь окраски трубы, м2 | 0.85765 |  |  | 100 | 108 | 101 | 3.5
Масса изоляции, кг | 120.1415 | 0.12014 | т | 125 | 133 | 126 | 3.5
|  |  |  | 150 | 159 | 150 | 4.5
Средняя плотность в конструкции теплоизоляционных материалов, кг/м3: |  |  |  | 200 | 219 | 209 | 5
Маты из стеклянного штапельного волокна марки МС-50 ГОСТ 10499 | 60-80 |  |  | 250 | 273 | 263 | 5
Плиты из минваты на синтетическом связующем марки 75 ГОСТ 9573 | 75-115 |  |  | 300 | 325 | 313 | 6
Плиты из минваты на синтетическом связующем марки 125 ГОСТ 9573 | 90-150 |  |  | 350 | 377 | 365 | 6
Полотно холстопрошивное стекловолокнистое ХПС-Т-5 | 180-320 |  |  | 400 | 426 | 414 | 6
Полуцилиндры минераловатные на синтетическом связующем марки 150 ГОСТ 23208 | 126-175
Шнур теплоизоляционный из минваты марки 200 ТУ 36-1695-79 | 200